# 数字化机组安全级仪控系统供电开关设计缺陷研究与改进

（1.大亚湾核电运营管理有限责任公司广东省深圳市518124；2.大亚湾核电运营管理有限责任公司广东省深圳市518124）

摘要：控制系统闪发报警是仪控领域常见故障，因其触发因素较多，且要求及时响应，因此报警诊断及处理也是仪控人员必须掌握的技能之一。本文对岭澳3号机闪发L3KCS004KA及大量RPR报警原因进行了分析，对故障板件的机理进行了研究，发现了KCS系统供电开关单一故障涉及缺陷并积极推动解决，为同类问题的研究提供了重要参考。

关键词：KCS004KA；APU；通讯故障；供电开关；F10；瞬态二极管；击穿

0背景

2013月2月16日16:53:45，岭澳3号机主控出现L3KCS004KA和大量RPB/RIC/KOO报警，L3KCS204/205/206KA（通讯故障）报警也出现；同时，11个模拟量信号（包括RCP037MP，PTR020MN，EAS008MD，ARE010/020/030/061/062/063MN，ASG011MN，RRA032MD）对应的网关点在KIC失去显示，但这些模拟量信号对应的硬接线点在KIC的显示正常。RPB相关报警持续了1秒后自动消失；11个模拟量信号对应的网关点在KIC的显示丢失150秒后自动恢复；L3KCS204/205/206KA（通讯故障）报警持续了150S后自动消失。

1问题研究

1.1APU单元供电原理

APU机架结构如图1所示：

图1APU机架结构图

从上图我们可以看出，APU供电单元主要由SMM1、SCB1以及SMM1组成，SMM1为监视模块，SCB1为电容组模块，SPS2为供电模块，主要功能是将24V转换为5V。

SMM1为APU机架最主要的板件，其主要功能如下：

1）供电监视功能

当24V的供电超出22.8V至25.2V范围1ms后，24V的供电被切断。5V的监视范围是+4.9V至5.25V，当供电的范围超过允许的范围1ms后，5V的供电被切断。

2）子机架入口温度的监视

通过拨码开关设置子机架的温度定值，当实际温度超过设定值时，5V和12V的供电将被切断。

SMM1通过SW800来设置温度的阈值。

图2子机架入口温度的监视拨码开关设置

3)风扇监视

风扇的最大允许电流为1.8A，如果超过这个值，风扇电源将被临时停止，5-6秒后，将会尝试启动风扇单元，若此时电流仍然很高，则将会停运风扇单元。

当SMM1监视到风扇转速小于1002rpm超过30s，那么SMM1将会触发风扇故障。

如果大于8小时故障仍然存在，那么将会切断模块供电。

图3SMM1控制结构图

上游24V的电通过SCB1后通过SPS2将24V转换为5V，输出到K32总线，之后输出到SMM1模块。风扇转速、子机架温度等信号也送到了SMM1模块。当SMM1发出切供电时，将会将SPS2的5V输出切断。

1.2原因分析

1.2.1直接原因

对11个模拟量信号进行了梳理，发现它的组态只在单个APU实现，APU1

或者APU3。若对应的APU故障，就会导致这些信号在KIC上失去显示。

图14NC级供电回路新增板件SAS1

改进后的SESS20板件目前已经适用于现场，情况良好，未再次发生类似事件。

4结束语

经过深入研究，项目组发现了岭澳二期数字化机组ESS20供电开关设计缺陷，提出解决方案并应用于现场，消除了潜藏在机组上的重大设计错误，防止了由于单一供电开关故障导致的机组停机停堆，为电站的安全生产做出了重大贡献。

该项目研究的思路，也为解决同类问题提供了良好借鉴，具有重要的推广意义。

参考文献：

[1]濮继龙，大亚湾核电站运行教程.北京：原子能出版社，1999.

[2]庞松涛,压水堆核电站过程控制系统，北京：中国电力出版社，2014.

[3]苏林森，杨辉玉..900MW压水堆核电站系统与设备，北京：原子能出版社，2007.

[4]陈济东.大亚湾核电站系统及运行.北京：原子能出版社，1994.

[5]赵益民.图解仪表维修工入门考证一本通.北京：化学工业出版社，2015.

[6]左国庆.自动化仪表故障处理.北京：化学工业出版社，2003.

[7]国海东，刘江彩.自动化装置安装与维修.北京：化学工业出版社，2005.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e8fa83510f24db78d05b1bf1.html